MUZNP001PG98

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO

 odbor životního prostředí

nám. Armády 1213/8,  P. O. BOX  36, 669 01  ZNOJMO 1
____________________________________________________________________________________________________
Číslo jednací: MUZN 73130/2006
oprávněná úřední osoba:  ing. Kopecký Vladan

tel.: 515 216 414; fax: 515 224 972

E-mail: kopecky@muznojmo.cz

Ve Znojmě dne 24.7.2006
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Znojmo, odbor životního prostředí (dále jen MěÚ Znojmo OŽP), jako příslušný vodoprávní úřad s působností speciálního stavebního úřadu podle ustanovení § 15 odst. 4, § 104 odst. 1 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně dalších předpisů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, ustanovení § 120 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování                      a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení § 27 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti stavebníka: 

Svazek obcí Tasovice a Hodonice, Obecní 287, 671 25 Hodonice, IČ: 68689420
I.
povoluje

podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) a § 38 odst. 9 vodního zákona na dobu zkušebního provozu ČOV Hodonice vypouštění odpadních vod z veřejné kanalizace obcí Tasovice, Hodonice a Krhovice do vod povrchových, vodní tok Dyje, ř. km 120,5, číslo hydrologického pořadí 4-14-02-069.
Vodoprávní úřad stanovuje podle § 9 odst. 1 a § 38 odst. 3 a odst. 5 vodního zákona a nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech,:

1. Přípustné hodnoty množství vypouštěných vod: 

· prům. 4,9 l/s, 420 m3/den

· max. 16,5 l/s,  630,0 m3/den,   153 300 m3/rok

2. Emisní limity:

	Ukazatel znečištění
	Hodnoty "p" mg/l
	Hodnoty "m" mg/l
	Bilanční hodnoty t/rok

	   BSK5
	25,0
	
	50,0
	
	3,833

	   CHSKCr
	120,0
	
	170,0
	
	18,396

	   NL
	30,0
	
	50,0
	
	4,399

	   N-NH4+
	15,0
	
	30,0
	
	2,300


3. Způsob měření objemu a znečištění vypouštěných odpadních vod.

Počet vzorků: min 12 vzorků za rok odebraných v intervalu přibližně 30 dnů.  Přípustný počet nevyhovujících vzorků pro hodnoty „p“ je 2, hodnoty „m“ jsou nepřekročitelné. Max. hodnota „m“ pro ukazatel N-NH4+ platí pouze pro období, ve kterém je teplota odpadní vody na odtoku                  z biologického stupně vyšší než 12°C.

Typ vzorku: B - 24 hodinový směsný vzorek získaný sléváním 12 objemově stejných dílčích vzorků odebíraných v intervalu 2 hodin. 

Místo odběru vzorků: šachta měrného objektu. 

Rozsah kontrolovaných ukazatelů znečištění vypouštěných vod bude odpovídat min rozsahu ukazatelů limitovaných tímto rozhodnutím. Dále budou sledovány ukazatele Ncelk a Pcelk.

Měření objemu vypouštěných vod: měrným žlabem s registrací okamžitého a součtového průtoku umístěným v šachtě na odpadním potrubí z biologického stupně ČOV.

4. Odběry a rozbory vzorků bude znečišťovatel provádět prostřednictvím oprávněné laboratoře uvedené v  seznamu, který zveřejňuje Ministerstvo životního prostředí ve svém Věstníku.

5. Způsob provádění rozborů vypouštěných odpadních vod – analytické metody stanovení hodnot ukazatelů znečištění:

· BSK5 dle ČSN EN 1899-1 (75 7517)– Jakost vod – Stanovení biochemické spotřeby kyslíku po n dnech (BSKn) – Část 1: Zřeďovací a očkovací metoda s přídavkem allylthiomočoviny nebo ČSN EN 1899-2 (75 7517) Část 2: Metoda pro neředěné vzorky
· CHSKCr dle TNV 75 7520 – Jakost vod - Stanovení chemické potřeby kyslíku dichromanem 
· NL dle ČSN EN 872 (75 7349) – Jakost vod – Stanovení nerozpuštěných látek – Metoda filtrace filtrem ze skleněných vláken

· N-NH4+ dle ČSN ISO 7150-1 (75 7451) – Stanovení amonných iontů – Část 1: Manuální spektrometrická metoda
6. Způsob vyhodnocení měření množství a míry znečištění vypouštěných odpadních vod:

Hodnota vypouštěného množství odpadních vod se bude zapisovat dle stavu měřidla. Z těchto hodnot se určí údaje měsíční a roční. Denní průtoky se budou zapisovat do provozních záznamů            a měsíčních hlášení, které se archivujI. Archivovány budou rovněž výsledné roční hodnoty. Akreditovanou laboratoří budou předávány protokoly o rozborech vzorků, z nichž se sestaví roční přehledy s určením hodnot minimálních, maximálních a průměrných. Bilanční hodnoty za rok budou vypočteny z násobku průměrné roční koncentrace znečištění a celkového množství vypuštěných odpadních vod.

7. Výsledky předepsaného měření vypouštěného znečištění s jejich vyhodnocením budou v rozsahu přílohy č. 6 nařízení vlády č. 61/2003 Sb. zasílány jednou ročně a to nejpozději do 31.ledna následujícího po roce, v němž byly odpadní vody vypouštěny, Městskému úřadu Znojmo, odboru životního prostředí, správci povodí (Povodí Moravy, s.p.) a pověřenému odbornému subjektu (Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M. a Český hydrometeorologický ústav).
8. Povolení k vypouštění odpadních vod platí do 31.7.2007. 
II.
povoluje

podle ustanovení § 15 vodního zákona a § 84 stavebního zákona prozatímní užívání stavby vodního díla s názvem „ČOV a splašková kanalizace Tasovice, Hodonice a Krhovice“ ke zkušebnímu provozu do 31.7.2007.
Dokončeny byly následující  stavební objekty:

1) Výtlak z ČS 01 Hodonice na společnou ČOV Hodonice, mat. trub PVC DN 100 mm, dl. 276,8 m,
2) ČS 01 Hodonice na poz. parc. č. 692/1 (GP 5969) v kat. území Tasovice nad Dyjí a propojovací stoka  stávající kanalizace v obci Hodonice a ČS 01 z mat. trub PP DN 300 mm dl. 11 m. ČS 01 se sestává   z podzemní ŽB válcové nádrže o vnitřním prům. 4,0 m, hloubky 8,0 m (mokrá jímka) a armaturní komory z prefabr. dílců vnitř. rozměrů 2,4 x 2,4 m, hloubky 3,0 m. Bezpečnostní přepad je z trub PVC DN 200 mm dl. 23,0 m. Výkon ČS 01 je 7,5 l/s.

3) ČS 02 Hodonice na poz. parc. č. 718 (GP 1919) v kat. území Hodonice. ČS 02 se sestává                   z podzemní ŽB válcové nádrže o vnitřním prům. 4,0 m, hloubky 5,2 m (mokrá jímka) a armaturní komory o vnitřním prům. 2,0 m, hloubky 2,8 m. Bezpečnostní přepad je z trub PVC DN 200 mm dl. 6,0 m. Výkon ČS 01 je 4,8 l/s. Tato ČS nebude uvedena do provozu – není dokončená navazující stok. síť. Pro ovládání ostatních ČS je nutné uvést telekomunikační přenos dat do provozu.

4) Stoková síť v obci Krhovice z trub PP celk. délky 3450,4 m, ČS 01 Krhovice a výtlaku na společnou ČOV z trub PVC DN 100 celk. délky 2653,2 m, ČS 02 Krhovice a výtlaku z trub PVC DN 80 dl. 207,4 m - kanalizace v obci Krhovice je dokončena v celém rozsahu podle schválené projektové dokumentace. ČS 01 se sestává   z podzemní ŽB válcové nádrže o vnitřním prům. 4,0 m, hloubky 4,7 m (mokrá jímka) a armaturní komory z prefabr. dílců vnitř. rozměrů 2,4 x 3,3 m, hloubky 2,7 m. Bezpečnostní přepad je z trub PVC DN 250 mm dl. 10,0 m. Výkon ČS 01 je 9,0 l/s. ČS 02 je tvořena válc. nádrží vnitř. průměru 1,5 m, hloubky 2,8 m. Výkon ČS 02 je 3,8 m.

5) ČOV Hodonice umístěná na poz. parc. č. 827/3, 827/4 a 827/5 v kat. území Tasovice nad Dyjí - nádrže ČOV jsou soustředěny do jednoho stavebního celku – vnější rozm. ŽB nádrže jsou 31,85 m x 14,35 m. Dno nádrží 5,8 m pod úrovní upraveného terénu, zhlaví 0,9 m nad UT. Nádrž je po obvodu dosypána zeminou na úroveň 1,8 m nad původní terén. ČOV je rozdělena na 2 technologické linky a je tvořena těmito objekty:

· SO 02 Jímka na fekálie – světl. rozm. 5,5 x 3,1 m. Výtlak čerpadel je zaústěn do žlabu mech. předčištění.

· SO 03 Mechanické předčištění - je sestaveno z jemných strojně stíraných česlí a vertikálního lapáku písku. 

· SO 04 Provozní objekt ČOV. Umístěn nad prostorem mech. předčištění a částečně nad uskladňovacími nádržemi kalu a jímkou pro dovážené odpadní vody. Půd. rozměry 14,35 x 9,6 m, výška budovy 9,4 m nad UT; střecha sedlová, krytina bet. tašky cihlové barvy. V budově je  místnost obsluhy a soc. zařízení, v podzemní části dmýchárna,

· SO 05 Aktivační nádrže – objem 1040 m3. Proces nitrifikace a denitrif. bude řízen na základě měření konc. rozp. kyslíku. 

· SO 06 Dosazovací nádrže – vertikální dortmundské. Objem 162 m3, plocha 82,5 m2.

· SO 07 kalová čerpací stanice

· SO 09 Uskladňovací nádrž kalu - se středobublinnou aerací a mícháním. Uskladňovací kapacita kalových nádrží je dimenzována na min.30 dnů akumulace zahuštěného kalu. Při maximální hladině v nádržích až 40 - 50 dnů.

Součásti stavby ČOV jsou tyto další objekty: SO 09 Trubní rozvody ČOV, SO 10 Měření množství odpadních vod, SO 11 Výustní objekt, SO 12 Terénní úpravy, SO 13 Sadové úpravy, SO 14 Oplocení ČOV, SO 15 Komunikace a zpevněné plochy, SO 16 Přípojka NN, SO 17 Venkovní osvětlení, SO 18 Vodovodní přípojka, SO 20 Mezodeponie, SO 22 Trafostanice.  

SO 12 – 20 a SO 22 nebyly předmětem povolení vodoprávního úřadu.

Vodoprávní úřad pro užívání vodního díla stanovuje podle ust. § 84 stavebního zákona tyto podmínky:

1. Stavebník odstraní tyto závady a nedodělky nebránící provozu:

a) odstranit ovalitu a nečistoty v úsecích stok uvedených v zápisu o předání a převzetí stavby,
b) v obci Krhovice opravit chodníky, uklidit zbytky stavebního materiálu a sutě dle specifikace uvedené v zápisu o předání a převzetí stavby,
c) dokončit oplocení objektu ČS 01 Hodonice,
d) potrubí výustního objektu v korytě toku Dyje seříznout do sklonu svahu,

e) v půdním prostoru provozní budovy ČOV instalovat umělé osvětlení pro osvětlení pracovní lávky,

f) plastové poklopy na lapáku písku vyztužit tak, aby splňovaly pevnost jako okolní podlaha,
g) šnekový dopravník odstředivky kalu na kontejner opatřit v místě na otvoru nad kontejnerem ochranným zařízením tak, aby nedošlo k zachycení obsluhy rotující částí šneku,
h) křídla vstupní brány objektu ČOV zajistit v otevřené poloze proti nahodilému pohybu,
i) kolem venkovních nádrží ČOV instalovat patky pro uchycení zdvihacího zařízení.
Závady uvedené v bodech a, b) a d) – i) budou odstraněny do 31.8.2006, závada uvedená v bodě c) bude odstraněna do 30.11.2006.
2. Před uplynutím lhůty zkušebního provozu vlastník vodního díla podá návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí. K žádosti bude předloženo vyhodnocení zkušebního provozu, údaje           z provozní evidence (součtový průtok v jednotlivých měsících a v kalendářním roce, protokoly          o rozboru odpadních vod), provozní řád ČOV pro trvalý provoz. 

III.
schvaluje
podle ustanovení § 115 odst. 17 vodního zákona provozní řád ČOV, kanalizace obce Hodonice                a obce Krhovice a podle § 14 zákona o vodovodech a kanalizacích kanalizační řád kanalizace obcí Tasovice, Hodonice a Krhovice.

Platnost provozního řádu ČOV se stanovuje na dobu zkušebního provozu. V provozním řádu ČOV pro trvalý provoz budou doplněny pokyny pro sledování vypouštěného znečištění podle platného povolení k nakládání s vodami – vypouštění odpadních vod.
Platnost kanalizačního řádu se stanovuje do 31.12.2007. 

Odůvodnění

Městský úřad Znojmo, odbor životního prostředí obdržel dne 22.5.2006 žádost stavebníka – Svazek obcí Tasovice a Hodonice, Obecní 287, 671 25 Hodonice, IČ: 68689420 – o vydání povolení  k užívání dokončené části stavby vodního díla s názvem „ČOV a splašková kanalizace Tasovice, Hodonice a Krhovice“ a o povolení k vypouštění odpadních vod z ČOV na dobu zkušebního provozu. Žádost byla doložena těmito doklady:

1. Protokoly o vytyčení podzemních sítí od jejich správců.
2. Zápisy o zpětném předání neporušených sítí jejich správcům.
3. Protokol o výškovém a směrovém vytyčení stavby oprávněným geodetem.
4. Geodetické zaměření skutečného provedení stavby.
5. Dokumentace skutečného provedení stavby – archivováno u investora.
6. Protokoly o předepsaných zkouškách:
a) tlakové zkoušky potrubí:
· přípojka vody k ČOV a trubní rozvody v ČOV,
· výtlak z ČS 01 Hodonice na ČOV, z ČS 01 Krhovice na ČOV, z ČS 02 Krhovice do sítě          a z ČS 02 Hodonice na ČS 01 Hodonice,
· trubní rozvody v ČOV,
b) zkoušky vodotěsnosti nádrží - ČS 01 Hodonice, ČS 02 Hodonice, ČS 01 Krhovice, ČS 02 Krhovice a nádrže ČOV,
c) zkoušky vodotěsnosti stok – Krhovice,
d) zkoušky průchodnosti výtlaku z ČS 01 Hodonice na ČOV, z ČS 01 Krhovice na ČOV a z ČS 02 Krhovice do sítě, z ČS 02 Hodonice na ČS 01 Hodonice,
e) zkoušky ovladatelnosti armatur v ČOV, v ČS a na výtlacích,
f) kamerová prohlídka kanalizace 100%,
g) zápis o proplachu a desinfekci přípojky vody k ČOV,
h) zkoušky hutnění v komunikacích,
i) protokol o komplexní zkoušce zařízení (čerpací stanice + ČOV),
j) zkoušky krychelných pevností betonu

7. Prohlášení o shodě dle zákona č.22/1997Sb. na veškeré použité materiály – předloženo k nahlédnutí, uloženo u stavebníka.
8. Výchozí revizní zprávy elektro:
· ČOV – trafostanice, přípojka NN, vnitřní rozvody elektro, dálkový přenos dat, hromosvod,
· ČS 01 Hodonice, ČS 02 Hodonice, ČS 01 Krhovice a ČS 02 Krhovice – přípojka NN, vnitřní rozvody elektro, dálkový přenos dat.
9. Elektrotechnická schémata rozvaděčů elektro a zařízení na přenos dat ověřená dodavatelskou firmou, osvědčení o kusových zkouškách rozvaděčů a transformátoru.
10. Protokol o rozboru vzorku pitné vody ze dne 13.6.2006 - přípojka vody k ČOV.
11. Celková kladečská schémata všech výtlaků (uvedeno v přílohách protokolů o tlakových zkouškách potrubí).
12. Schémata domovních přípojek kanalizace (veřejná část provedená zhotovitelem v obci Krhovice) – archivováno u investora.
13. Rozhodnutí Městského úřadu, referátu dopravy o povolení zásahů do státních silnic – překop Krhovice.
14. Protokol SÚS o předání před zahájením zvláštního užívání ze dne 1.2.2005.

Protokol SÚS o předání úseku silnice po ukončení zvláštního užívání ze dne 25.2.2005.
15. Geometrické plány stavby pro vklad do Katastru nemovitostí (zpracované a ověřené autorizovaným geodetem, schválené Katastrálním úřadem a potvrzené Stavebním úřadem v Hodonicích) pro ČS 01 Hodonice, ČS 01 Krhovice, ČS 02 Krhovice a oplocení ČOV s komunikací.
16. Závěrečná zpráva o provedení záchranného archeologického průzkumu.
17. Prohlášení o zneškodnění odpadů.
18. Protokol o manipulaci s ornicí – zápis ze dne 19.6.2006.
19. Zápisy o zpětném převzetí pozemků použitých pro stavbu vlastníky popř.nájemci:
· SÚS Znojmo, zápis ze dne 12.6.2006,
· Povodí Moravy, zápis ze dne 26.6.2006,
· Lesy ČR, zápis ze dne 21.6.2006,
· Zemědělské družstvo Hodonice, zápis ze dne 14.6.2006,
· Zemědělská vodohospodářská správa ze dne 29.6.2006.
20. Návody k obsluze a záruční listy všech strojů a zařízení v českém jazyce, prohlášení o jakosti       a kompletnosti dodávek (ČOV a ČS) - předloženo k nahlédnutí, uloženo u stavebníka.
21. Provozní řád kanalizace.
22. Kanalizační řád.
23. Provozní řád ČOV pro zkušební provoz.
24. Vyjádření Inspektorátu bezpečnosti práce k ČOV (vyjádření do protokolu z ústního jednání)

25. Zápis o proškolení obsluhy ČOV a čerpacích stanic.
26. Protokol o zahájení zkušebního provozu s popisem činností, které provede obsluha, které provozovatel a které zhotovitel.
27. Kopie listů stavebních a montážních deníků – předloženo k nahlédnutí, uloženo u stavebníka.
28. Živnostenský list a výpis z obchodního rejstříku zhotovitele a rozhodujících subdodavatelů (technologie ČOV, elektroinstalace, přenos dat, opravy komunikací).
29. Osvědčení o autorizaci zhotovitele v oboru vodohospodářské stavby.
30. Zápis o předání a převzetí dokončené stavby.
MěÚ Znojmo OŽP  veřejnou vyhláškou ze dne 25.5.2006 č.j. MUZN 51898/2006 a ze dne 13.6.2006 č.j. MUZN 58980/2006 oznámil účastníkům řízení a dotčeným správním úřadům zahájení řízení a stanovil ústní jednání na 4.7.2006 s upozorněním, že na námitky, které nebudou sděleny nejpozději při ústním jednání, nebude možno podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona brát zřetel. Při ústním jednání spojeném s místním šetřením i v rámci celého vodoprávního řízení bylo zjištěno:

1) Předmětem žádosti o povolení k užívání je objekt čistírny odpadních vod a dokončená stoková síť v obci Krhovice a Hodonice v rozsahu uvedeném ve výrokové části rozhodnutí. Ke stavbě vodního díla byla vydána tato povolení:
· č.j. Vod 879/2000-Ko ze dne 9.6.2000, vydal Okresní úřad Znojmo, referát životního prostředí, název stavby „Veřejná kanalizace Hodonice a Tasovice“ a „ČOV pro obce Hodonice, Tasovice  a Vertex, a.s. Litomyšl, závod Hodonice“,

· č.j. Vod 1572/2001-Ko ze dne 26.11.2001, vydal Okresní úřad Znojmo, referát životního prostředí, povolena změna stavby ČOV před dokončením (ČOV s kapacitou pro čištění komunálních odpadních vod bez průmyslových z výrobního závodu fy Saint Gobain–Vertex, a.s.),

· č.j. Vod 23d2 17370/2003-Ko ze dne 1.3.2004, vydal MěÚ Znojmo OŽP, název stavby „Splašková kanalizace Krhovice“,

· č.j. Vod 25d2 8227/2005-Ko ze dne 16.6.2005, vydal MěÚ Znojmo OŽP, povolena změna stavebních objektů ČOV a ČS 01 Hodonice před dokončením

· č.j. Vod 25d2 16719/2005-Ko ze dne 16.8.2005, vydal MěÚ Znojmo OŽP, povolena změna trasy stok A, A.2.a, A.1.4 a A.5 v obci Krhovice před dokončením.

2) Stavbu prováděla stavební firma VHS plus, spol. s r.o., IČ: 46992138, Dobšická 17, 669 02 Znojmo. Dodavatelem technologické části byla firma VHZ-DIS, spol. s r.o., Mírová 25, 61800 Brno. 

3) Stavba vodního díla byla zahájena 1.12.2004, dílčí část byla dokončena 28.6.2006. 

4) V řízení nebyly zjištěny odchylky skutečného provedení stavby od schválené dokumentace. 
5) Zjištěné závady a nedodělky: viz. výroková část.

V žádosti o povolení k vypouštění odpadních vod na dobu zkušebního provozu byly navrženy emisními limity znečištění (hodnoty p/m v mg/l) takto: BSK5 25/50, CHSKCr 120/170, NL 30/50 a N-NH4+ 15/30. Stavebník žádost zdůvodnil skutečností, že při uvádění ČOV do zkušebního provozu je potřeba určitá doba k zapracování biologického stupně ČOV a k ověření jednotlivých strojních součástí ČOV. Vodoprávní úřad s ohledem na minimální zůstatkový průtok v Dyji, který pod vodním dílem Znojmo činí 3,25 m3/s, žádosti vyhověl  a stanovil dobu platnosti povolení a podmínky tak, jak je uvedeno ve výrokové části rozhodnutí.
Ve vodoprávním řízení byly konstatovány vyhovující výsledky předepsaných zkoušek. Bylo zjištěno, že vodní dílo je provedené podle schválené projektové dokumentace a schválených změn před dokončením stavby. K odstranění závad nebránících užívání vodoprávní úřad stanovil ve výroku lhůty. Pro posouzení způsobilosti stavby k užívání je třeba zhodnotit průběh  zkušebního  provozu. Proto  vodoprávní úřad rozhodl o prozatímním užívání stavby ke zkušebnímu provozu a stanovil pro něj podmínky. Po skončení a vyhodnocení zkušebního provozu vydá vodoprávní úřad na návrh vlastníka stavby kolaudační rozhodnutí.

V řízení byl posouzen provozní řád kanalizace a kanalizační řád. Bylo jištěno, že provozní řád je vyprac. v souladu s ustanovením § 3 vyhlášky č. 195/2002 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl, a TNV 75 6911 Provozní řád kanalizace. Kanalizační řád obsahuje náležitosti dle ustanovení § 24 vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů. Proto vodoprávní úřad rozhodl tak, tak, jak je uvedeno ve výrokové části rozhodnutí.

Poučení účastníků
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, podáním učiněným u Městského úřadu Znojmo, odboru životního prostředí. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

ing. Jaromír Mička
vedoucí odboru životního prostředí

Městského úřadu Znojmo

Vyvěšeno 27.7.2006


Sejmuto____________

Toto rozhodnutí obdrží:

a)
účastníci řízení

1 Svazek obcí Tasovice a Hodonice,  Obecní 287,  67125 Hodonice

2 Obec Tasovice, 67125 Hodonice

3 Obec Hodonice, 67125 Hodonice

4 Obec Krhovice, 67128 Jaroslavice

5 Povodí Moravy, státní podnik,  Dřevařská 11,  60175 Brno

b)
ostatní organizace a dotč. správní orgány – doporučeně na dodejku

6 Obecní úřad Hodonice, Stavební úřad I. stupně, 67125 Hodonice

7 MěÚ Znojmo OŽP - orgán ochrany ZPF,  nám. Armády 1213/8,  66901 Znojmo

8 MěÚ Znojmo OŽP - orgán ochrany přírody,  nám. Armády 1213/8,  66901 Znojmo

9 MěÚ Znojmo OŽP - státní správa lesů,  nám. Armády 1213/8,  66901 Znojmo

10 MěÚ Znojmo, odbor dopravy,  nám. Armády /8,  66902 Znojmo

11 Oblastní inspektorát práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj,  M. Horákové 3/,  65860 Brno

12 ČIŽP Oblastní inspektorát Brno, oddělení ochrany vod,  Lieberzeitova 14,  61400 Brno
	č.j. MUZN 73130/2006
	7/7



